◆ 자동제어의 효과

1. 우선 오동작이나 기기 손상을 염려하지 않아도 되므로 안정된 작업을 할 수 있다.

2. 별도로 타이머를 추가할 경우 분무 시간을 미리 설정할 수 있다.

3. 분무 시간이 각각 다를 경우에도 적용이 가능하다.

4. 스프링클러 또는 방제시설, 기타 펌프시설에 모두 응용 가능하다.

◆ 안전배관의 효과

1. 밸브가 2개 밖에 안 되고 같은 방향으로 열리고 닫힘이 되어 있으므로 작동이 쉽다.

2. 압력을 일일이 매번 맞추지 않아도 된다.(처음 세팅시 한번만 설정)

3. 특히 피스톤펌프는 고압으로 운전되므로 작은 부주의에도 쉽게 기기 파손이 온다.

◆ 초기 세팅

1. 정상압력(사용압력)보다 약 10% 압력 초과시 고압차단스위치가 작동(펌프 꺼짐) 되게         세팅하면 안전하다.

2. 현장 상황에 따라 약간의 유동적이긴 하지만 토출압력을 일정하게 자동압력제어가

유지되므로 실제 압력이 초과되어 고압차단스위치가 작동하는 경우는 거의 없다.

3. 즉 고압차단스위치는 혹시나 모를 안전사고에 대비하는 일종의 2중 안전장치다.

4. 따라서 실수로 밸브가 다 잠긴 상태에서 운전을 한다고 해도 배관이나 펌프 모터에

무리가 가지 않고 손상의 걱정이 없다.

◆ 분무를 골고루 일정하게 유지하기 위한 압력보정 3원칙

1. 압력 손실을 막기 위하여 분기관 관경을 최대한 크게(최소20A, 25A이상 권장), 길이는

되도록 짧게 시설한다.

2. 용량이 충분한 펌프를 사용하여 펌핑 압력을 일정이상 일정하게 유지한다.

3. 펌핑 압력 및 수량을 고려하여 적당한 분무량의 노즐을 사용한다.(분무량이 적을수록

압력 소모가 많지 않아 유리하다) “끝”